Приложение № 1 к договору №

| СОГЛАСОВАНО: Генеральный директор ООО «ИркутскЭнергоПроект» _________________И.Г. Афанасьев «____» ____________ 2019 г. | УТВЕРЖДАЮ: Директор ОП «ЦТС» АО «Байкалэнерго» _________________ М.С. Никитеев «____» ____________ 2019 г. |
| --- | --- |

# СОГЛАСОВАНО:

Заместитель технического директора по

техническому перевооружению и развитию

УТС Ново-Иркутской ТЭЦ

__________________ Е.А. Березин

«______»________________ 2019г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной и рабочей документации для объекта: Тепловая сеть по ул. Р-Люксембург от ТК-2Н-6 до ТК-2Н-6-2 (инв. №00091202 Т/С Н-ЛЕНИНО). Техническое перевооружение

| 1. Заказчик | 1.1. АО «Байкалэнерго» |
| --- | --- |
| 2. Проектная организация | 2.1. ООО «ИркутскЭнергоПроект» |
| 3. Район строительства | 3.1. г. Иркутск, ул. Розы Люксембург |
| 4. Вид строительства | 4.1. Техническое перевооружение |
| 5. Стадийность | 5.1. Инженерные изыскания 5.2. Проектная и рабочая документация |
| 6. Основание для проектирования | 6.1. Инвестиционная программа АО «Байкалэнерго» на 2020г. |
| 7. Цель работы | 7.1. Разработка проектной и рабочей документации для технического перевооружения участка тепловой сети по ул. Р-Люксембург от ТК-2Н-6 до ТК-2Н-6-2 |
| 8. Требования к проектной и рабочей документации | 8.1. Рабочая документация разрабатывается в детализации, необходимой для осуществления строительства, в соответствии с действующими нормами, правилами, стандартами и регламентами и с учетом особенности существующего объекта и настоящего задания. 8.2. Проектная документация разрабатывается в виде отдельных томов в объеме: Раздел 1 Пояснительная записка. Раздел 3 Технологические и конструктивные решения. Раздел 5 Проект организации строительства Раздел 9 Смета на строительство 8.3. Рабочая документация разрабатывается в виде отдельных альбомов в объеме: - Тепломеханические решения тепловых сетей; - Конструкции железобетонные; - Восстановление благоустройства и озеленения; - Сметная документация. 8.4. Рабочая документация состоит из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификаций оборудования и изделий. Рабочая документация должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013. 8.5. Включить в смету все необходимые демонтажные работы. |
| 9. Исходные данные для проектирования. | 9.1. Основные характеристики тепловой сети: Уровень ответственности – нормальный Расчетное давление сети – 1,6МПа Температурный график – 138/70 Диаметр трубопровода на участке тепловой сети от ТК-2Н-6 до ТК-2Н-6-2DN 300. Тепловая изоляция - пенополимерминеральная (ППМ). |
| 10. Основные проектные решения | Разработать рабочую документацию в детализации, необходимой для осуществления строительства, в составе которой предусмотреть, но, не ограничиваясь этим, выполнение следующих решений: 10.1. Предусмотреть замену существующих трубопроводов участков тепловой сети по ул. Р-Люксембург от ТК-2Н-6 до ТК-2Н-6-2. Ориентировочная протяженность тепловой сети 620м. Протяженность уточнить проектом. 10.2. Выполнить обследование строительных конструкций существующих тепловых камер с предоставлением в виде отчета информации Заказчику о необходимости выполнения восстановления строительных конструкций или замене на новые камеры. На проектируемом участке тепловой предусмотреть установку двух проходных тепловых монолитных камер для осуществления визуального и инструментального контроля состояния трубопроводов. Место размещения камер согласовать с Заказчиком. 10.3. Способ прокладки тепловой сети – подземный, в непроходных каналах. Предусмотреть замену существующих железобетонных каналов и плит перекрытия в 60% объеме; 10.4. Расчет трубопроводов тепловой сети на прочность и компенсацию температурных перемещений выполнить по температуре в подающем трубопроводе 150°С с предоставлением расчета Заказчику. 10.5. При необходимости для компенсации тепловых расширений применить необслуживаемые компенсационные устройства. 10.6. 10.7. Толщину тепловой изоляции принять по утвержденным ПАО «Иркутскэнерго» толщинам ППМ изоляции трубопроводов тепловых сетей (Приложение №2). Толщину тепловой изоляции согласовать с Заказчиком. 10.8. Толщину стенок стальных трубопроводов тепловых сетей принять в соответствии с письмом ОАО «Иркутскэнерго» от 26.01.2015 года №000/000/590-16/629 «Об унификации толщин стенок стальных трубопроводов тепловых сетей» (Приложение №3). 10.9. Выбор типа и марки запорной и запорно-регулирующей арматуры произвести с учетом требований ПАО «Иркутскэнерго» по выбору запорной и запорно-регулирующей арматуры (Приложение №4), согласовать с Заказчиком, с передачей всех необходимых материалов Заказчику для проведения конкурса на поставку. При выборе типа и марки арматуры предусмотреть применение аналогов. 10.10. Предусмотреть восстановление нарушенного благоустройства. РД на восстановление согласовать с Администрацией города. 10.11. Предусмотреть мероприятия по защите тепловых сетей от проникновения грунтовых, талых и дождевых вод на проектируемом участке. Рассмотреть возможность отвода талых и дождевых вод на участке проектируемой тепловой сети в районе дома по ул.Розы-Люксембург, 243, разработать мероприятия. 10.12. Выполнить гидроизоляцию в 100% объеме тепловых камер и строительных конструкций проектируемой тепловой. Тип гидроизоляции согласовать с Заказчиком. |
| 11. Инженерные изыскания | 11.1. Составить задание на выполнение геодезической съемки и геологических изысканий. 11.2. Выполнить топографическую съемку участка проектирования в масштабе 1:500. Выполнить согласование топографической съемки с владельцами инженерных коммуникаций. 11.3. Выполнить необходимые обмерные работы в тепловых камерах. 11.4. Выполнить инженерно-геологические изыскания в необходимом объеме. |
| 12. Этапы выполнения работ | 12. 1. Выделение этапов строительства не требуется |
| 13. Особые условия проектирования | - Выбор оборудования тепловой сети и точки присоединения производить по принципу минимальных затрат на строительство, ремонт и эксплуатацию. 13.2. Разработать программу, схему промывки, дезинфекции трубопроводов, с указанием точек сброса промывочной воды с владельцами инженерных коммуникаций. В сметной документации предусмотреть затраты на гидравлические испытания и промывку. |
| 14. Сейсмичность | 14.1. Сейсмичность площадки строительства принять на основе комплекта карт ОСР. Решение о выборе карты согласовать с заказчиком. |
| 15. Необходимость разработки технических условий на применяемые конструкции и материалы и их согласования с Заказчиком | 15. Все применяемые конструкции, материалы и изделия должны иметь сертификаты соответствия ГОСТам и ТУ. |
| 16. Перечень прилагаемых документов | Приложение №1. Принципиальная схема участка тепловой сети ПАО «Иркутскэнерго». Приложение №2. Копия технических условий ЗАО «Спецэнергоремонт» ТУ 5768-001-71794742-2012 «Трубы стальные и детали трубопроводов с пенополиминеральной теплогидроизоляцией». Приложение №3. Копия письма ОАО «Иркутскэнерго» от 26.01.2015 года №000/000/590-16/629 «Об унификации толщин стенок стальных трубопроводов тепловых сетей». Приложение №4. Копия технических требований по выбору запорной и запорно-регулирующей арматуры для филиалов ПАО «Иркутскэнерго». Приложение №5. Требования к сметной документации в составе ПИР. Приложение №6. Копия технических условий ЗАО «Спецэнергоремонт» ТУ 5768-001-71794742-2012 «Трубы стальные и детали трубопроводов с пенополиминеральной теплогидроизоляцией». Другие исходные данные, необходимые для проектирования (по дополнительному запросу). |
| 17. Требования к выдаче проектной документации | 17.1. Отчёты по инженерным изысканиям, проектную и рабочую документацию предоставить: - В бумажном виде в 4-х экземплярах; - В электронном виде на CD/DVD-носителе (для графической и текстовой части формат *.pdf (отсканированный с подписями), а также в формате *.dwg Autocad, для сметной документации формат .gsf – Гранд-Смета, Excel) на электронном носителе в 1-ом экземпляре. 17.2. Сметные расчеты подготовить в соответствии с требованиями (Приложение №6 к ТЗ) |
| 18. Сроки выдачи документации | 18.1. В соответствии с условиями договора |
| 19. Согласование проекта | 19.1. Принимаемые проектные решения, спецификацию оборудования предварительно согласовать с Заказчиком и со всеми заинтересованными организациями. 19.2. Рабочую документацию согласовать с УТС НИ ТЭЦ. 19.3. Выполнить согласование рабочей документации с владельцами инженерных коммуникаций и правообладателями земельных участков, а также структурными подразделениями администрации г. Иркутска. |
| 20. Источник финансирования | 20.1. За счет средств Заказчика |

Директор по ремонту и капитальному                                                                      А.В. Багоудинов

строительству АО «Байкалэнерго»

Главный инженер ОП «ЦТС» АО «Байкалэнерго»                                                 О.В. Ефимов

Начальник РТС-3 УТС Н-И ТЭЦ						         Н.Н. Десов

Начальник ОРКС  АО «Байкалэнерго»                                                                     И.В. Хлызов

Инженер 1 категории ОРКС АО «Байкалэнерго»                                                    М.П. Красноперова

Главный инженер ООО «ИркутскЭнергоПроект»                                                    В.В. Скородумов